报警器招标项目技术方案

一、投标人业绩要求

具有良好的经营业绩和履行合同的能力，供货商提供的应该是成熟可靠、技术先进的产品， 提供在2016年至今（以合同签订时间为准），在石化行业不低于50台可燃气体检测器探头销售业绩，所提供业绩证明文件应为供货合同复印件或增值税发票复印件，供货合同应包括货物名称、规格、数量、用户名称、销售时间、联系人及联系方式。

二、交货周期表

| 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃气体检测探头 | 详见技术规格书及技术要求 | 84台 | 合同签订之日起30日内 | 吉林石化公司仓储中心供应站 |
| 可燃气体控制器 | 详见技术规格书及技术要求 | 1台 | 合同签订之日起30日内 | 吉林石化公司仓储中心供应站 |
| 可燃气体控制器 | 详见技术规格书及技术要求 | 1台 | 合同签订之日起30日内 | 吉林石化公司仓储中心供应站 |

三、拟采用评标办法

1.经评审的最低投标价法。

四、技术规格书或技术要求

1 总则

1.1本技术规格书适用于中国石油吉林石化公司采购可燃气体检测器探头和控制器项目。

1.2国家对产品的相关规定、标准高于本技术规格书对产品的技术要求的,可遵照更高标准或规定执行，对相关强制产品认证及对产品安全、环保等达到的标准及要求的，必须满足其要求。

1.3本技术规格书所引用的标准应为最新版本，若引用标准之间或引用标准与本技术协议之间相抵触时，应以严格者为准。

1.4所有文件采用的计量单位为SI国际单位制，文字采用中文。

1.5中标人应按照招标人提供的技术要求，提供产品技术说明书，中标人按买方要求的供货日期交货。

1.6买卖双方必须对所提供的技术资料保密，没有书面认可，不应泄露给第三方。

1.7所供产品为可燃气体检测器和报警控制器。

2 供货范围

2.1可燃气体检测探头 84台（1-丁烯）；

2.2可燃气体控制器 (4通道） 1台；

2.3可燃气体控制器（8通道） 1台；

2.4备品备件：每台设备配备不锈钢安装支架。

3 技术要求

3.1执行规范和标准

（1）GB 15322.1-2003《可燃气体探测器 第1部分检测范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器》

（2）GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

（3）GB 3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分通用要求》

（4）GB 3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分隔爆型d》

（5）GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第14 部分：危险场所分类》

（6）GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》

（7）GB12358-2006《作业场所环境气体检验报警仪通用技术要求》

（8）JJG693-2004《可燃气体检测报警器检定规程》

（9）JJG365-2008《电化学氧测定仪检定规程》

（10）SH/T 3081-2003《石油化工仪表接地设计规范》

（11）GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》

（12）（GBZ/T233-2009）《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》

（13）（GBZ2.1-2007）《工作场所有害因素职业接触限值》

3.2设备技术条件及要求

*（1）设备技术条件及要求见仪表规格数据表：表1、表2；

*（2）检测器及控制器报警设定值应可调，能实现多级报警；

*（3）传感器的使用年限不得低于1年。

表1可燃气体检测探头规格书

表2可燃气体控制器规格书

3.3技术资料及交付进度

3.3.1每台产品均应附带产品合格证，产品质量证明文件（含内部的所有附件）、产品中文使用维护说明书、所供产品的检验报告(含技术参数）等资料，并应随产品同时交付。

3.4厂家或第三方检验和试验

3.4.1供货商应该在制造厂严格按照制造厂的检验标准对报警仪进行评估检验。出厂前在制造厂进行整体性能测试，提供测试报告。除了以上的校验项目测试外，供货商认为有必要测试和检验的项目也应在投标书中一一列出。

3.5 交货验收、性能试验及性能保证要求

3.5.1产品送达到达业主指定地点后，购买方有权利要求供货商至现场与购买方共同开箱验收，供货商如因自身原因未能到达现场，应承认采购方的验收结果，具体内容包括但不限于：

（1）资料：资料完整，与业主要求的内容及数量正确；

（2）外观：供货商所有设备的材质、外观、喷漆和接头完好，各部件完整；

（3）备品备件：完好，数量齐全。

3.5.2所有的测试和检验应有的测试报告和记录，每台报警仪都应有测试报告和记录。

3.5.3供货商必须对所提供的产品质量保证负全部责任。

3.5.4报警仪质保期为交货到现场12个月，供货商保证在质保期内，如果出现产品在设计和制造工艺方面的缺陷或故障，应免费提供更换、维修。质保期外，如果报警仪出现故障，供货商应提供维修服务。

4 现场服务及培训

4.1乙方向甲方提供免费现场指导安装和使用培训服务，为甲方无偿提供培训课件，根据甲方的需求，协助解决使用过程中出现的相关问题。

5包装、运输

5.1包装按国家有关标准执行，确保货物不受损坏为原则；包装物及标识的具体要求:包装物牢固可靠，应注明产品名称、规格型号、到货具体地址等，包装费用由卖方承担。包装不符合标准或约定,造成货物毁损灭失或其他后果的,由卖方承担相应责任。

5.2运费及保险费含在设备总价中，卖方交由承运人运输。

6质保期、质量承诺及售后服务要求

6.1必须有完善的售后服务保证体系，能及时提供现场服务，并有书面保证。

6.2报警器质保期为交货到现场12个月。

6.3供货商应对提供的报警仪及其配件的设计、制造、供货和检验负有全部责任，保证所提供的报警仪及其配件产品满足国家法律和行业有关标准和规范、本采购技术规格书以及采购方的具体的要求。

6.4 供货商提供的报警仪是技术先进、主流的、全新的、成熟的、高可靠的产品，所选用的材料和零件应满足现场环境、工况、功能及寿命需求。

6.5 在质保期内，供货商提供的报警仪及其配件因制造商设计、制造方面缺陷而发生产品损坏和不能正常使用时，供货商应免费为采购方更换或者修理；用来更换的部件和设备应是制造商最新产品。

6.6供货商应为业主提供备品备件服务，备品备件须满足业主的要求。

6.7从保修期结束后，保证5年内随时可提供相同或功能、性能完全兼容的相应产品，并提供相应的安装、调试、维护指导。

6.8产品出现异常情况时，在接到买方电话或书面通知后，保证专业工程师1小时内给予答复；必要时24 小时内派专人到现场并解决问题。开工时，甲方如有需求，乙方应派技术人员到达现场协助产品的初次安装和开启使用

6.9物资到货后，由买方仓储、使用方和采购等部门同时对产品进行检查和验收，内容包括产品质量证明文件、外观、规格型号和数量进行核对验收。对不符合要求的，买方不予验收，对安装后使用效果达不到使用方要求的，买方有权利换货或退货。并赔偿由此给买方造成的相应损失。

7、其他

7.1投标人提供的产品应满足本次招标技术条件要求，并且需提供对应投标产品的样品，且与提供的《防爆合格证》和计量器具许可证和型式批准证书相符，样品暂时保存，待发放中标书后返还投标人。