世纪梦想游轮空调冷水机组技术要求

基本参数：

1．机组参数（2套/船）
型号：麦克维尔CUWD460CT5Y-R

型式：水冷单螺杆式冷水机组

产地：中国惠州

制冷量：1615KW（1388900Kcal/h）

机组输入功率：262.3KW

能量控制：15%-100%无级调节

制冷剂：牌号HFC134a，充注量：155Kg×2

润滑油加注量（L）：20Kg×2

压缩机台数：2台

压缩机型式：半封闭式单螺杆压缩机（品牌是：麦克维尔）

COP：6.157

冷冻水进出水温度（℃）12-7

冷却水进出水温度（℃）25-30

冷冻水流量：277.78（m3/h）

冷冻水压降：74.8（KPa）

冷却水流量：322.9（m3/h）

冷却水压降：87.6（KPa）

起动方式：Y-△

机组重量： 8010Kg

运行重量： 8540Kg

外形尺寸（长×宽×高）：4131×1830×2296

2．冷凝器

冷凝器材质：前后盖、管板、铜管、钢板

型式及数量：壳管式   1只

进口温度：25℃

出口温度：30℃

水侧承压：1.0MPa

冷冻水进出水管外径：Φ168

冷却水进出水管外径：Φ168

保温材料：15mm聚乙烯泡沫塑料

污垢系数：0.044m2℃/KW

3．蒸发器

型式及数量：干式蒸发器  1只

水侧承压：1.0MPa

出口温度：7℃

污垢系数：0.018m2℃/KW

4．电气

温度控制:  冷冻出水温度PID控制

电机型式：鼠笼引入式，转速2980转/分

额定电流：440.4A

起动电流：1063.0A

最大起动电流：1063.0A

单台压缩机启动时的电流为638A

电机冷却方式：冷媒冷却

启动方式为Y-△启动

电气控制箱防护等级为IP22 

电气控制箱内有足够的接线端子及接线空间
电气控制箱内有水泵连锁的无源触点、端子
5．安全保护措施

压缩机运行压力过高及压力过低保护

压缩机电机过电流保护

相序、缺相及相不平衡保护

压缩机排气温度过高保护

防止压缩机连续启动

冷冻水防冻保护

出水温度极限保护

技术要求：

1、机组应具有合格证书

2．机组与冷却水泵应具有联锁功能

3．机组电源线为380V/3Ph/50Hz
4．机组应提供485插口供监控室监视用

5．冷媒为“环保型制冷剂”
6．冷水机组适用于江水冷却
7．该型机组为中文液晶触摸显示屏。

8、合同签字后提供认可图和相关资料确认
8、负责设备安装指导、现场运行调试交检交船。

另由于中船719所负责设计隔振装置故冷水机组机座要满足以下尺寸：

[image: image3.jpg]MU LR

100x0.5

10x¢18

240£0.5

155020.5




[image: image2.jpg]99/

10/

L35 (12001201 &35 |120]120

120120

1134





[image: image1.jpg]~

9926

=

o
°
)
%0 Q
o Q) N
D I ,
] |
Q o, (.
0 o,
o o
&

]

i
=1

[[1

00000

=

3490

—

67/





